ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

“R. del Rosso – G. da Verrazzano”

Via Panoramica 81

58019 Porto Santo Stefano

GUIDA AI CONTROLLI PERIODICI PER LA

SICUREZZA ANTINCENDIO

art. 6 comma 2 DPR 151/11 -  art. 12 D.M. 26 Agosto 1992

_________________________________________________________________________________

INTERVENTI DI SORVEGLIANZA  ESEGUITI DAL  PERSONALE

Sono di seguito indicati gli interventi di sorveglianza che il personale scolastico incaricato dovrà eseguire

| ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA | # PERIODICITÀ | PERSONALE ADDETTO |
| --- | --- | --- |
| CONTROLLO SU VIE DI ESODO, SU PORTE TAGLIAFUOCO E SU DISPOSITIVI DI EMERGENZA - Porte sulle uscite di sicurezza non bloccate e ben funzionanti - Uscite di sicurezza e vie di esodo liberi da ostacoli - Verifica che nessun dispositivo NON automatico (barre, ganci,..) tenga le porte tagliafuoco in posizione di apertura. - Accessibilità estintori e idranti - Accessibilità pulsanti allarme - Presenza di segnaletica | GIORNALIERO | (Collaboratori scolastici, …….) |
| CONTROLLO SU ESTINTORI - Presenza di sigillo di controllo - Manometro indicante un valore di pressione compreso nel campo verde - Collocazione visibile ed accessibile - Presenza di cartello indicatore - Presenza di cartellino debitamente compilato CONTROLLO SU IDRANTI - Presenza della manichetta - Stato di conservazione della manichetta - Stato di conservazione della saracinesca - Accessibilità - Presenza di cartello indicatore Presenza di cartellino debitamente compilato | SETTIMANALE | Collaboratori scolastici, …….) |

| ATTIVITA’ DI SORVEGLIANZA | # PERIODICITÀ | PERSONALE ADDETTO |
| --- | --- | --- |
| CONTROLLI SU IMPIANTO DI ALLARME INCENDIO - Verifica funzionamento dei pulsanti (a campione) | SETTIMANALE | Collaboratori scolastici, …….) |
| CONTROLLO SU PORTE TAGLIAFUCO - Verifica automatismi (chiudiporta, magneti di sgancio) - Verifica guarnizioni bordi. | MENSILE | Collaboratori scolastici, …….) |
| CONTROLLI SU ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA - Verifica del funzionamento dell’illuminazione di sicurezza in caso di assenza dell’energia elettrica | MENSILE | Collaboratori scolastici, …….) |
| CONTROLLO IMPIANTO ELETTRICO - Verifica visiva dell’impianto - Prova Test interruttori differenziali | MENSILE | Collaboratori scolastici, …….) |

Il personale incaricato dovrà riportare l’esito delle attività di controllo in un apposito registro mensile adeguatamente predisposto

ELENCO DEI CONTROLLI PERIODICI  CHE DEVONO ESSERE ESEGUITI

DA PERSONALE QUALIFICATO (DITTA ESTERNA)

## ESTINTORI

- CONTROLLO da effettuarsi con frequenza almeno semestrale con procedura indicata nella Norma UNI 9994

- REVISIONE da effettuarsi con frequenza indicata in tabella (da UNI 9994)

| Tipo di estintore | Tempo massimo di revisione con sostituzione della carica mesi |
| --- | --- |
| A polvere Ad acqua o a schiuma A CO2 Ad idrocarburi alogenati | 36 18 60 72 |

- COLLAUDO  da effettuarsi ogni 6 anni

## IMPIANTI RILEVAZIONE INCENDIO

(Secondo Norma  UNI 9795)

“Ogni sistema in esercizio deve essere sottoposto almeno 2 volte l’anno, con intervallo

non minore di 5 mesi, ad un’ispezione allo scopo di verificarne lo stato di efficienza..........”